BREVET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS

DIPLOME INTERMEDIAIRE

Épreuve EP1

Préparation de la réalisation d’une installation électrique

L’usage de la calculatrice est autorisé.

Durée : 3 h

Coefficient : 4

## DOSSIER PRESENTATION

## SYSTÈME AQUATICC

Le présent dossier est à compléter et à rendre à la fin du temps imparti.

Finalités

Objectifs de l’épreuve

Elle porte uniquement sur la préparation de la réalisation d’une installation électrique du domaine habitat/tertiaire ou du domaine industriel comportant des courants forts et des courants faibles.

Contenu de l’évaluation

À partir du dossier technique de l’installation comportant :

- les plans architecturaux, les schémas électriques, les descripteurs fonctionnels et dessins de construction,

- le cahier des charges fonctionnelles ou ses extraits,

- les documentations techniques.

Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à :

Décoder les plans architecturaux, les schémas électriques, les descriptifs et les dessins de construction pour :

PARTIE A : décoder les plans architecturaux, les schémas électriques, les descriptifs et les dessins de construction pour préparer la réalisation

PARTIE B : établir la nomenclature du matériel et des appareillages,

PARTIE C : établir un croquis coté et/ou justifier les solutions techniques nécessaires aux opérations mécaniques,

PARTIE D : vérifier, notamment par la résolution d’applications numériques, les calibres ou les valeurs de réglages des protections électriques et les dimensionnements des câbles, des conducteurs et des conduits.

PRESENTATION DU SYSTEME AQUATICC

Mise en situation

La Société des Eaux de Marseille réalise le traitement de l'eau potable sur la commune des Pennes Mirabeau dans le cadre du S.I.O.M. (Syndicat Intercommunal des eaux de l'Ouest de Marseille).

L'eau brute est acheminée jusqu'à la station de traitement des GIRAUDETS par le canal de Marseille.

Le complexe hydraulique des GIRAUDETS rend l’eau potable qui est ensuite transférée dans un réservoir de sortie.

La capacité de traitement de cette usine peut atteindre 66000 m3/j .

L'acheminement de l'eau potable vers les 11 communes du S.I.O.M. est réalisé essentiellement par gravité.

PROBLEME

L'usine des GIRAUDETS est située dans un vallon de la commune des Pennes Mirabeau.

Une grande partie des habitations de cette commune se trouve au dessus de l'usine des GIRAUDETS, il faut donc remonter l'eau potable vers des réservoirs (châteaux d'eau) surplombant la commune.

Cette opération est effectuée grâce à des pompes entrainées par un moteur électrique asynchrone triphasé.

SYNOPTIQUE DU COMPLEXE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES GIRAUDETS

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT:

L'équipement électrique permettra d'assurer le pompage de l'eau depuis le réservoir de sortie de l'usine des Giraudets vers les réservoirs de distribution de la commune des Pennes Mirabeau.

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE ENTRE LE SYSTÈME RÉEL ET L'AQUATICC

Le système Aquaticc est un système automatique de pompage conçu par la société ASTRIAN (Cibernétix industrie). Il est équipé de produits industriels standards et se compose :

- d’une partie commande : armoire électrique

- d’une partie opérative: pompage et stockage de l’eau

Le principe de l’Aquaticc est de pomper de l’eau stockée dans un réservoir bas vers un réservoir situé en hauteur à l’aide de deux électropompes.

BREVET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE

Épreuve EP1

Préparation de la réalisation d’une installation électrique

## TRAVAIL DEMANDE

## SYSTÈME AQUATICC

PARTIE A 	/23

Décoder les plans architecturaux, les schémas électriques, les descriptifs et les dessins de construction pour préparer la réalisation.

A.1 Identification et fonction des éléments constituant le circuit de commande :

En vous aidant des différents schémas (P43 à 46), On vous demande de compléter le tableau du document réponse N°1.

Dans ce tableau:

- La colonne "Désignation" se réfère à l'élément lui-même. Ex: Bouton poussoir lumineux 1F

- La colonne "Fonction" répond à la question: A quoi ça sert?  Ex: mise en service de la pompe N°1

Document réponse N°1

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| S1 | Bouton coup de poing - Arrêt d'urgence / 1O | Arrêt d'urgence du système |
| S2 | Bouton poussoir lumineux 1F | Mise en service du système |
| S3 | Bouton poussoir lumineux 1F | Mise en marche pompe P2 |
| S4 | Bouton poussoir 1O | Arrêt pompe P2 |
| S5 | Bouton poussoir lumineux 1F | Mise en marche pompe P1 |
| S6 | Bouton poussoir 1O | Arrêt pompe P1 |
| S7 | Bouton poussoir lumineux 1F | Mise en service |
| S8 | Bouton poussoir 1O | Mise hors service |
| S9 | Bouton poussoir 1F | Acquittement alarme niveau bas |
| S10 | Commutateur rotatif 2 pos. 1OF | Commutation en position automatique ou manuelle |
| S11 | Commutateur rotatif 2 pos. 1OF |  |
| S12 | B2 : Capteur niveau bas (relayé par K6) | Détecte le niveau de l'eau à la position réglée |
| S13 | B1 : Capteur niveau référence (relayé par K5) | Détecte le niveau de l'eau à la position réglée |
| S14 | B3 : Capteur niveau haut (relayé par K4) | Détecte le niveau de l'eau à la position réglée |
| S15 | Capteur de débit Pompe 1 (relayé par K2) | Détecte le passage de l'eau à l'aspiration de la pompe 1 |
| S16 | Capteur de débit Pompe 2 (relayé par K3) | Détecte le passage de l'eau à l'aspiration de la pompe 2 |
| H1 | Voyant 24V | Visualise La mise sous tension |
| H2 | Voyant 24V (BPL) | Visualise la mise en service |
| H3 | Voyant 24V | Visualise le fonctionnement de la pompe P1 |
| H4 | Voyant 24V | Présence tension |
| H5 | Voyant 24V (BPL) | Visualise le fonctionnement de la pompe P2 |
| H7 | Voyant 24V | Visualise la mise en service |
| H8 | Voyant 24V | Visualise un défaut sur la pompe P2 |
| H9 | Voyant 24V | Visualise un défaut sur la pompe P2 |
| H11 | Voyant 24V | Indique un défaut d'aspiration sur la pompe P1 |
| H12 | Voyant 24V | Indique un défaut d'aspiration sur la pompe P2 |
| KM1 | Contacteur moteur | Commande la mise en service |
| KM2 | Contacteur moteur | Commande de la pompe P1 |
| KM3 | Contacteur moteur | Commande de la pompe P2 |

A.2. CIRCUIT POMPE P1.

A.2.1 COUPLAGE	/2

Compléter le schéma ci-dessous de la plaque à bornes du moteur en représentant :	/5

- La disposition des enroulements statoriques du moteur,

- Le schéma du couplage des enroulements,

- Notez la position des phases d’alimentation des enroulements,

- Le repérage normalisé de chacune des bornes de raccordement,

- Donnez la tension aux bornes des enroulements.

A2.2 Protection du moteur M1 de la pompe principale 	/2

Pour protéger le moteur on utilise un disjoncteur moteur du type GV2 M

Quelles sont les fonctions assurées par cet appareillage:

Ce disjoncteur moteur assure la protection contre les surcharges et courts-circuits

Est-il nécessaire d'associer cet appareillage avec des fusibles, justifiez votre réponse ?

Non, la protection contre les courts-circuits est déjà assurée.

A2.3 - La pompe auxiliaire est entraînée par un moteur monophasé.

En exploitant la plaque signalétique du moteur

Indiquez sur quel type de réseau électrique d’alimentation il doit être branché ?… MONOPHASE 230 V

Est-il nécessaire de distribuer le neutre sur la platine, justifiez ? :

Oui, afin d’obtenir une tension simple de 230 V.

Que signifie 2.9 A ? :

Cette valeur correspond au courant nominal absorbée par le moteur.

Donner la signification d’IP 55.

I : … INDICE

P : … PROTECTION

5 : … Protège contre les poussières

5 : … Protège contre les jets d’eau de toutes directions à la lance

PARTIE B                       /30

Etablir la nomenclature du matériel et des appareillages

B1  Choix de l’appareillage du circuit de puissance et de commande.

POMPE PRINCIPALE – POMPE AUXILIAIRE

- L'alimentation du moteur M 1 et M2 est assurée par un contacteur tripolaire, la protection contre les surcharges et les courts circuits est réalisée par un disjoncteur moteur. Une signalisation de défaut surcharge est prévue. Etablir la liste du matériel à commander (le raccordement des appareils sera pas vis –étriers).

Le circuit de commande sera alimenté en 24V ~ / f =50/60 Hz.

- Protection du moteur M1 et M2 de la pompe principale : on veut équiper cet appareil de façon à ce qu'il donne l'information de type défaut par voyant.

- Pour la protection de la pompe auxiliaire, vous choisirez le disjoncteur moteur en fonction du courant absorbé par M2.

| Désignation | Référence | Constructeur | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM1 | LC1 D09 B7 | SCHNEIDER | 1 | 33.70 | 33.70 |
| Bloc de contacts auxiliaires instantanés à associer à KM1 | LADN11 | SCHNEIDER | 1 | 10.61 | 10.61 |
| KM2 | LC1D09 B7 | SCHNEIDER | 1 | 33.70 | 33.70 |
| Bloc de contacts auxiliaires instantanés à associer à KM2 | LADN11 | SCHNEIDER | 1 | 10.61 | 10.61 |
| Q2 : Protection M1 | GV2 ME06 | SCHNEIDER | 1 | 56.70 | 56.70 |
| bloc de contacts auxiliaires instantanés avec montage latéral à gauche (1O – 1F) | GVAN11 | SCHNEIDER | 1 | 9.86 | 9.86 |
| KM3 | LC1D09 B7 | SCHNEIDER | 1 | 33.70 | 33.70 |
| Bloc de contacts auxiliaires instantanés à associer à KM3 | LADN11 | SCHNEIDER | 1 | 10,25 | 10.25 |
| Q3 : Protection M2 | GV2ME 08 | SCHNEIDER | 1 | 56.70 | 56.70 |
| Contacts auxiliaires instantanés avec montage latéral à gauche (1O – 1F) | GVAN 11 | SCHNEIDER | 1 | 9.86 | 9.86 |
| KA1 – KA2 – KA3 – KA4 KA5 – KA6 | CAD32 B7 | SCHNEIDER | 6 | 56.70 | 340.20 |
| Bloc auxiliaire TEMPORISE à associer à KA6 | LADT 2 | SCHNEIDER | 1 | 70.42 | 70.42 |
|  |  |  |  | TOTA HT | 676.67 |
|  |  |  |  | TVA | 20 % |
|  |  |  |  | TOTAL TTC | 812 |

B2  Justifier le choix des détecteurs de proximité	/6

Données techniques : le capteur sera alimenté en 24 V (, le diamètre de son support est de 20mm. Le raccordement se fera par câble et il devra être non noyable. Une bille métallique permettra de détecter le niveau de l’eau.

A partir des données et des schémas, donner le type et la référence des 2 détecteurs.

| Type de détecteur | Référence |
| --- | --- |
| INDUCTIF /2 CAPACITIF | XS2 M18 MA250 /2 XT 118 B1 FAL2 |

Précisez les dimensions du capteur

| Cote | Dimension |
| --- | --- |
| a | 60 |
| b | 5,1 |
| C | 8 |
| d | 18 |

PARTIE C

Etablir un croquis coté et/ou justifier les solutions techniques nécessaires 
aux opérations mécaniques

Problématique :

Prévoir une équerre de fixation réglable pour le capteur, dont la mise en situation est précisée  sur le dessin 3D ci-joint.

Travail demandé :

Sur le format  A4 page suivante.

Réaliser un croquis soit en perspective coté, ou en projection orthogonale coté, d’une équerre de fixation pour le capteur afin de pouvoir la donner à réaliser à l’atelier.

Pour cela, nous disposons de tôles  d’aluminium de 2 mm d’épaisseur.

- L’équerre devra prendre appui sur la glissière 2 et contre la surface 1  du bord  de la tôle.

- L’équerre est maintenue en place par 2 vis CS M4-10 vissées dans l’écrou.

- Le capteur sera positionné dans un alésage de Ø20 dont l’entraxe sera situé  à 18 mm de la glissière 2.

- L’équerre devra être suffisamment grande pour protéger l’arrière du capteur.

- Prévoir des chanfreins sur l’équerre pour éviter de se blesser.

PARTIE C

Document réponse

Rappel :

- L’équerre est dessinée avec les 2 perçages et le perçage ( 20	/8.5

- La pièce devra être cotée	/4.5

- Les chanfreins représentés	/2

Représentation en perspective :

Projection orthogonale :

Remarque

La côte (X) est à déterminer en fonction du capteur choisi.

PARTIE D

Vérifier, notamment par la résolution d’applications numériques, les calibres ou les valeurs de réglages des protections électriques et les dimensionnements des câbles, des conducteurs et des conduits.

D-1  Dimensionnement  du transformateur de commande

Choix des protections

On souhaite alimenter la partie commande en TBT 24 V ~. Le montage est réalisé avec :

- 3 contacteurs de type LC1- D09.B7

- 6 contacteurs auxiliaires de type CA2.D B7

- 6 voyants équipés de lampes BA 9S.

En exploitant le dossier ressource, calculez :

D1.1  La puissance d’appel du montage.

…………………………………………………………………………………………………

Rappel de la formule de calcul :

| Nbre | Désignation | Référence | Consommation | Calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | contacteurs | LC1 D09B7 | Puissance d'appel 70 VA Puissance de maintien 8 VA | 70 x 1 = 70VA 8 x 3 = 24VA |
| 6 | contacteurs auxiliaires | CA2.D B7 | Puissance de maintien 8 VA | 6 x 8 = 48VA |
| 6 | voyants de signalisation | BA 9S | Consommation 2.6 VA | 6 x 2,6 = 15,6VA |
|  | Consommation totale | 157,6 |
| Puissance d’appel du montage | 157,6 X 0,8 | 126.08 VA |

D1.2    Après avoir appliqué un coefficient de réserve de 1,5 à la puissance d’appel calculée, (en vue de permettre une extension du montage sans changer le transformateur) déterminez à partir du tableau ci-dessous, la puissance instantanée du transformateur ?

| Formule | Application numérique | Réponse |
| --- | --- | --- |
| P appel x coef. | 126.08 x 1.5 = | 189.12 VA |

Pour les transformateurs de commande, il suffit, à partir de la puissance d’appel en fonction du cos(, de lire le dimensionnement du transformateur dans le tableau ci-dessous.

D1.3    Indiquez : 	/2

| La valeur normalisée de la puissance du transformateur | Référence | Constructeur |
| --- | --- | --- |
| 100 VA | 442 33 | LEGRAND |

D1.4 - A partir du tableau « choix des protections », relever les calibres de Q4 et Q5 la référence de chaque appareil. 	/2

| Repère | Calibre des appareils de protection | Référence constructeur |
| --- | --- | --- |
| Q4 |  |  |
| Q5 |  |  |

D2 -  Choix de la goulotte.	/6

En vous aidant du plan d’implantation de la platine de l’armoire (page 43) et de l’abaque page suivante :

On vous demande, de  calculer  la section utile de la goulotte, de donner sa référence et ses dimensions.

Données : Nous souhaitons pouvoir passer dans une goulotte au maximum 80 conducteurs  de 0.75 mm² et 30 conducteurs  de 1.5 mm². On souhaite se garder en plus une réserve de 30%.

D2.1 – Calculer la section totale pour les conducteurs suivants : 	/3

| Section utile |
| --- |
| S = 0,75mm² | 700 mm² |
| S = 1,5mm² | 400 mm² |
| Section totale de l’ensemble | 1 100 * 1.3 = 1 430 mm² pour 110 conducteurs |

| Choix de la goulotte |
| --- |
| Référence | 362 06 |
| Longueur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |

D2.2 – Déterminer le nombre de goulottes (horizontales et verticales) nécessaire à cette implantation ?	/3

| Nombre de goulotte |
| --- |
| Horizontale | 4 |
| Verticale | 2 |

| Longueur des goulottes |
| --- |
| Horizontale | (370-80 ) x 4 = 1160 mm |
| Verticale | (40 x 4 +280+120) x 2 = 1 120 mm |

| Nombre de goulottes entières |
| --- |
| Longueur commerciale | L = 2 m |
| Calcul | (1.16+ 1.12) / 2 = 1.14 m |
| Nombre de longueur à commander | soit 2 longueurs de goulotte |

Abaque donnée pour câbles H 05 V-K et H 07 V-K avec coefficient de remplissage 0,75.

Exemple :

Soit 150 conducteurs de 0,75 mm2 → section 1 230 mm² et 120 conducteurs de 1,5 mm² → section 1 700 mm²

Soit un total de 2 930 mm²

La goulotte à retenir sera la réf. 362 12 - 60 x 60 d’une capacité de 3 115 mm²

D3 - Vérification des calibres des protections des pompes

En vous aidant de la documentation technique

D3.1 - Réglage de la protection thermique de la pompe principale.

Données réelles : Q = 4 m3/h – Pression = 3.8 bars

On vous demande de vérifier le calibre et définir la valeur de réglage de la protection thermique de Q2.

Pour cela vous devez effectuer les calculs suivants :

D3.1.1 - Calcul de la puissance hydraulique.	/2

C'est la puissance communiquée au liquide lors de son passage à travers la pompe.

Cette puissance mécanique est donnée par la formule suivante : Pu = p x Q

avec Pu (Puissance hydraulique en Watts),

p (Pression en Pascals) et Q (Débit en mètres cubes par seconde).

Rappel: 1 bar = l05 Pa = 10 mce

| Formule | Calcul : | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Pu = p x Q | Pu = (3.8x l05 x 4) / 3600 | Pu = 422 W |

D3.1.2 – Calculer la puissance absorbée par la pompe pour un rendement de :  ( = 0.7	/2

| Formule | Calcul : | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Pa = Pu / ( | Pa = 422 / 0.7 | Pa =602 W |

D3.1.3 – Calculer le courant absorbée par la pompe principale. Cos ( = 0.77	/2

| Formule | Calcul : | Résultat |
| --- | --- | --- |
| I = Pa / ((3.U. Cos () | I = 602 / ((3.400.0.77) = | Ia = 1.13 A |

D3.1.4 –Réglage de la protection thermique.

En vous aidant de la documentation technique

Donnez :	/4

| L'intensité absorbée par la pompe. | 1.13 A |
| --- | --- |
| Rappeler la référence de l'appareil assurant la protection du moteur de la pompe principale. | GV2 ME06 |
| Donner la plage de réglage du dispositif thermique. | 1 à 1.6 A |
| Précisez la valeur à laquelle il devra être réglé. | 1.13 A |

D4  Justifiez le dimensionnement des conducteurs.	/6

.

- Donner  la référence complète du conducteur pour le circuit de puissance :

- Calculer le courant I2  au secondaire du transformateur puis en déduire la section du conducteur.

- Donner  la référence complète du conducteur pour le circuit de commande :

HO5V-K 0.75 mm²

FICHE NOTATION ELEVE

BREVET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE

Épreuve EP1

Préparation de la réalisation d’une installation électrique

## DOSSIER RESSOURCE

## AQUATICC

1.  LE SYSTEME

1.1. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA PARTIE OPÉRATIVE

Deux électropompes (230 V mono et 400 V tri) avec détecteurs de débit associés.

Réservoir à eau et cuve de stockage équipée de 3 capteurs de niveau réglables.

1.2. ARMOIRE DE COMMANDE

L’armoire de commande regroupe les organes

de service pour le pilotage de la platine électrique,

les retours capteurs et la distribution d’alimentation.

Un détecteur de sécurité sur la porte de l'armoire de

commande coupe la tension de puissance lors de l’ouverture.

1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bouton coup de poing « Arrêt d’urgence ».

- Bouton poussoir « Coupure secteur ».

- 4 Boutons poussoirs ( BP1 et BP2 rouge, BP3 bleu, BP4 noir )

- 3 Boutons poussoirs lumineux verts ( BPL1,BPL2,BPL3 )

- 2 Commutateurs noirs ( BT1,BT2 )

- 5 Voyants ( V1,V2,V3,V4,V5 )

- 2 voyants de marche électropompe (H11, H12)

Les  Capteurs

- 3 Détecteurs de niveau de cuve

- 2 Détecteurs de débit des pompes

DETECTEURS

Niveau : Capteur « tout ou rien » de type inductif (détection d’un flotteur)

Débit : Capteur « tout ou rien » de type ILS (un volet basculé par le débit provoque la commande magnétique de l’ILS).

Energie électrique : Réseau 400 V triphasé + neutre + terre,

Puissance consommée : Maxi 2 kW.

- Pompes : puissance 690 W, intensité nominale : 1,2 A pour P1 (triphasé), 2,9 A pour P2 (monophasé)

- débit maximum : 4,5 m3/h

- hauteur barométrique maximum : 39,5 m

1.4. PROTECTION DU MATERIEL

- Protection générale par disjoncteur magnétothermique

- Protection magnéto thermique sur les circuits de puissance et de commande.

- Protection des détecteurs par interfaçage à relais.

- Visualisation par voyant de l’état des capteurs de débit. (les actions associées à la détection de débit sont laissées à l’initiative du concepteur de la platine).

2. SECURITE.

L'appareil a été conçu pour satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.

- Utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA sur l'entrée réseau 400 V puisqu'il y a risques d'éclaboussures d'eau au niveau de la partie opérative.

- Détecteur inviolable de sécurité sur la porte de l'armoire de contrôle commande coupant la tension de puissance lors de l’ouverture.

3. UTILISATION DE L'APPAREIL

3.1. Mise sous tension

- Mise sous tension par fermeture du sectionneur général à commande extérieure située sur le côté droit du coffret de commandes. La prise 230 VCA auxiliaire et la source de tension 24 VCA est alimentée. La balise blanche « SOUS-TENSION » est éclairée.

3.2. Mise en service.

Mise en service par appui sur le bouton poussoir lumineux vert de MISE EN SERVICE (S2). Fermeture du contacteur général, alimentation des circuits de puissance des électro-pompes. Le voyant vert de « MISE EN SERVICE » (H2) est éclairé.

3.3. Arrêt

Utiliser pour arrêter l’équipement le poussoir coup-de-poing d’arrêt d’urgence (S1) et le déverrouiller ensuite par rotation.

3.4. SIGNALISATIONS

3.4.1. Voyants défauts.

DEBIT POMPE 1 (H11) et DEBIT POMPE 2 (H12): Ces voyants reproduisent l'état « manque de circulation » des détecteurs de circulation associés aux électropompes.

Ils doivent être allumés dès la Mise Sous Tension tant que les pompes ne sont pas en fonctionnement.

3.4.2. Voyants divers

- Balise blanche SOUS-TENSION : Ce voyant indique que le sectionneur à commande extérieure est fermé et que l'appareil est Sous Tension.

- MISE EN SERVICE (H2) (incorporé au bouton-poussoir lumineux) : indique que le contacteur général puissance K1 est fermé.

3.5. PANNEAU DE COMMANDE

4. Disjoncteurs magnéto-thermiques DJ1 et DJ2.

Ces organes de protection des groupes motopompe doivent être réglés pour limiter l'intensité moteur à 1,3 A pour P1 (pompe triphasée) et à 3 A pour P2 (pompe monophasée).

Ils disposent d'une fonction TEST permettant de simuler le déclenchement du relais.

5 - Fonctionnement de l'équipement

Le cahier des charges définit les critères suivants :

Le relais de sécurité KA1 déclenche dans les cas suivants :

- défaut P1 : Q2

- défaut P2 : Q3

- niveau maximum atteint capteur B3

- la retombée des contacteurs de puissance KM1, KM2 et KM3

- mise en service par le bp S7 et hors service par le bp S8

- activation de KM1 – alimentation du circuit de commande aval et du circuit de puissance

Signalisation :

- sous tension H4

- en service H7

- marche p1 H3

- marche p2 H5

- défaut p1 H9

- défaut p2 H8

Fonctionnement des pompes

- automatique

- fonctionnement normal

Si le capteur niveau bas B2 est atteint, la pompe P1 est activée.

Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau de référence B1, P1 est arrêtée

Fonctionnement perturbé

Si le niveau d'eau remonte doucement suite à une consommation continue, la pompe auxiliaire p2 est activée après un certain temps déterminé par temporisation.

- manuel

Si le commutateur auto / manu S10 est en position manu, les pompes peuvent être activées séparément en mode manuel tant que le niveau de référence n'est pas atteint par les bp

- S5 marche P1

- S6 arrêt P1

- S3 marche P2

- S4 arrêt P2

- détection

Les détecteurs de niveau sont interfacés

- niveau de sécurité B3 ==> KA2

- niveau de référence B1 ==> KA3

- niveau mini B2 ==> KA4

6. AQUATICC : PARTIE OPERATIVE

## DOSSIER TECHNIQUE

DT1 - DIMENSIONNEMENT DE TRANSFORMATEUR       	P30

DT2 : CONSOMMATION DES CONTACTEURS ET DES LAMPES  	P32

DT3 : CHOIX DU TRANSFORMATEUR   	P33

DT4 : GOULOTTES LINA 	P34

DT5 : EXTRAIT CATALOGUE SCHNEIDER 	P35

DT6 : TARIFS	P36

DT7 : DETECTEURS DE PROXIMITE INDUCTIFS	P37

DT8 : CARACTERISTIQUES DES CONDUCTEURS H07VK	P39

DT9 : CARACTERISTIQUES DES CONDUCTEURS H05VK	P40

DT10 : DEFINITION DES INDICES DE PROTECTION ……………………………………………………………P41

## DOSSIER CONSTRUCTEURS

DT1 - DIMENSIONNEMENT DE TRANSFORMATEUR

Quel transformateur pour quel circuit ?

Chaque circuit a besoin d’une puissance de transformateur spécifique :

Mais, pour dimensionner un transformateur d'équipement il ne suffit pas d'additionner les puissances des circuits d'utilisation, il faut également tenir compte de la puissance instantanée admissible (puissance d'appel).

Comment calculer la puissance et le dimensionnement d'un transformateur ?

Pour un équipement comportant des automatismes, la puissance d'un transformateur dépend :

·	de la puissance maximale nécessaire à un instant donné (puissance d'appel)

·	de la puissance permanente absorbée par le circuit

·	de la chute de tension

·	du facteur de puissance

- Déterminer la puissance d'appel

Pour déterminer la puissance d'appel, nous tenons compte des hypothèses suivantes :

·	deux appels ne peuvent se produire en même temps

·	un facteur de puissance cos  de 0,5 à l'enclenchement

·	80 % des appareils au maximum sont alimentés en même temps

En général et pour simplifier, cette puissance se calcule selon la formule suivante :

P appel = 0,8 (Pm + Pv + Pa)

Pm:	somme de toutes les puissances de maintien des contacteurs

Pv:	somme de toutes les puissances des voyants et autre signalisation

Pa:	puissance d'appel du plus gros contacteur

Exemple:

Une armoire de commande de machine-outil comportant:

·	10 contacteurs pour moteurs 4 kW, puissance de maintien 8 VA

·	4 contacteurs pour moteur 18,5 kW, puissance de maintien 20 VA

·	1 contacteur pour moteur 45 kW, puissance de maintien 20 VA, puissance d'appel 250 VA cos  0,5

·	25 relais de télécommande, puissance de maintien 4 VA

·	45 voyants de signalisation, consommation 1 VA

Pm  =	10 x    8 VA 	= 	80 VA

4 x 20 VA 	=  	80 VA

1 x 20 VA 	= 	20 VA

25 x    4 VA 	= 100 VA

280 VA

Pv  = 	45 x     1 VA = 	45 VA

Pa = 250 VA

P appel = 0,8 (280 + 45 + 250) = 460 VA à cos  = 0,5

2) Déterminer le dimensionnement du transformateur

Pour les transformateurs de commande en particulier, il suffit, à partir de la puissance d'appel à cos  = 0,5, de lire le dimensionnement dans le tableau fourni dans le dossier pédagogique

On peut y lire qu’une puissance d'appel de 460 VA à cos  = 0,5 entraîne un dimensionnement minimal de 160 VA

Remarque

Si on prend un coefficient de réserve de 1,4 en vue d’une extension de fonctionnement, la puissance d’appel prendra comme valeur :

P appel = 460 x 1,4 = 640 VA

Le dimensionnement minimal deviendra égal à 250 VA

DT2 : CONSOMMATION DES CONTACTEURS ET DES LAMPES

Consommation d’un contacteur de type LC1- D

Consommation d’un contacteur auxiliaire de type CA2- D

Consommation d’une lampe BA 9S

DT3 : CHOIX DU TRANSFORMATEUR

Transformateur : Protections associées

DT4 : GOULOTTES LINA 25

DT5 : EXTRAIT CATALOGUE SCHNEIDER

Dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 6 devant le repère de la tension.

Exemple : LC1 D09pp devient LC1 D096pp.

Contacteurs TeSys D

Auxiliaires et accessoires

Contacteurs auxiliaires TeSys D

Repères de tension bobine

Démarreurs directs à commande manuelle avec protection contre les surcharges et les courts-circuits. Solutions de contrôle et de protection de sécurité

DT6 - EXTRAIT DU CATALOGUE TARIFICATION SCNHEIDER ELECTRIC

| Marque | Ref. Ciale | Désignation | TF HT |
| --- | --- | --- | --- |
| SCH | CAD323B7 | CONT AUX 24V 50 60 RES. | 39,68 € |
| SCH | CAD32B7 | CONT AUX 24V 50/60 | 37,70 € |
| SCH | CAD32BD | CONTACTEUR AUX 24V CC LPL | 64,54 € |
| SCH | GV2ME06 | DISJ.MOT.MTH 1-1,6 | 56,70 € |
| SCH | GV2ME07 | DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5 | 56,70 € |
| SCH | GV2ME08 | DISJ.MOT.MTH 2,5-4 | 56,70 € |
| SCH | GV2ME10 | DISJ.MOT.MTH 4-6,3 | 56,70 € |
| SCH | GVAE1 | ADDITIF FRONTAL F OU O | 7,66 € |
| SCH | GVAE11 | ADDITIF FRONTAL F O | 9,52 € |
| SCH | GVAE20 | ADDITIF FRONTAL F F | 9,52 € |
| SCH | GVAN11 | ADDITIF LATERAL F O | 9,86 € |
| SCH | LC1D09B7 | CONT 9A 1F 1O 24V 50 60 | 33,70 € |
| SCH | LC1D09E7 | CONT 9A 1F 1O 48V 50/60 | 33,70 € |
| SCH | LC1D09V7 | CONT 9A 1F 1O 400V 50/60 | 33,70 € |
| SCH | LC1D12B7 | CONT 12A 1F 1O 24V 50/60 | 38,18 € |
| SCH | LC1D12E7 | CONT 12A 1F PLUS 1O 48V | 38,18 € |
| SCH | LADR2 | BLOC CONTACTS TEMPORISES | 70,42 € |
| SCH | LADR4 | BLOC CONTACTS TEMPORISES | 84,05 € |
| SCH | LADT0 | BLOC CONTACTS TEMPORISES | 70,42 € |
| SCH | LADT2 | BLOC CONTACTS TEMPORISES | 70,42 € |
| SCH | LADN11 | BLOC CONT 2F FRONTAL | 10,61 € |
| SCH | LADN20 | BLOC CONT 2F FRONTAL | 10,61 € |
| SCH | LADN22 | BLOC CONT 2F 2O FRONTAL | 18,99 € |
| SCH | LADN04 | BLOC CONT 4O FRONTAL | 18,99 € |
| SCH | LADN40 | BLOC CONT 4F FRONTAL | 18,99 € |

DT7

DT8

DT9

DEFINITION DES INDICES DE PROTECTION

## DOSSIER SCHEMAS ELECTRIQUES

Station de distribution d'eau potable

Implantation de l’armoire									folio 1 – p44

P1 triph 400 Vac P2 mono 230Vac - alimentation 24Vac + signalisation		folio 2	- p45

Commande pompe auto / manu								folio 3 – p46

Bornier moteurs X1 - Bornier capteurs X3 						folio 4 – p47

Bornier signalisation et commande X2							folio 5 – p48

IMPLANTATION SUR GRILLE

Cette partie est déjà câblée sur le système.

Cette partie est déjà câblée sur le système

# Text boxes

NOM :					Prénom :		             Session : 2015

NOM :					Prénom :		             Session : 2015

/7

La tension d'alimentation de l'installation étant U = 400 V, indiquez le nom du couplage à réaliser pour les enroulements statoriques du moteur M 1.

. Le couplage à choisir sera ETOILE

Justifiez votre réponse.

Venr = 230 V  -  Ualim = 400 V

Venr = Ualim / (3

U1

V1

W1

W2

U2

V2

L1

L2

L3

400V

230V

/4

/24

d

/15

/15

/32

/6

P appel =  0,8 (Pm + Pv + Pa)

/10

/6

/10

HO7V-K 1.5 mm²

I2 = S / U2

I2 = 100 / 24 = 4.16 A

430 mm

370 mm

130 mm

140 mm

T1

Q4     Q5

T1

Q3

Q2

90 mm

90 mm

140 mm

KA1

KA3

KA4

KA5

KA6

KA2

90 mm

80 mm

120 mm

X3

XPE

KM3

KM2

KM1

80 mm

65 mm

X1

X2

X2

95

96

95

96

XPE

Vers Folio 2

6

KA6    4s

A2

A1

KA6

57-58 + L9-P2

Venant de  Folio 1

Venant de  Folio 1

B3           B1          B2